**白山市抚松人民医院污水处理站托管需求**

一、排污许可证的申报、延续变更

协助医院办理排污许可证网上申报、延续、变更工作，提供编制材料所需的必要数据支持，以及运行维护情况支持。

二、落实排污许可执行报告制度：

1.按照排污许可要求编制执行报告并按时提交年度执行报告、季度执行报告、以及月执行报告，档案管理，编制污水处理站突发情况应急预案及组织应急演练。

2.记录环境管理台账：按照排污许可要求真实完整记录环境管理信息台账（包含污水处理站活性炭更换台账，实验药剂台账，污泥提取压制台账），保证记录频次，记录内容与排污许可证内容一致，执行纸质电子台账双记录要求，电子台账填写完成上传至国家排污许可管理平台，纸质版、电子版台账保存不低于三年。

3.公开环境信息：排污单位按照排污许可要求，将基本信息、自行监测，执行报告等内容在全国排污许可证管理信息平台上记载并公开。保证信息公开及时、内容真实完整。

4. 依据《排污许可管理条例》、《排污许可管理办法（试行）》，《固定污染源排污许可可分类名录》、《排污许可证申请与核发技术规范总则》、《环境管理台账及排污许可证报告技术规范（试行）》、《医疗机构水污染物排放标准》、《医院污水处理工程技术规范》法律法规做好医院排污许可网上申报工作，做好相关的档案材料，根据法律法规制定相应的污水管理制度，应急预案及培训课件进行全院培训。按照排污许可证要求、编制排污许可执行报告，每日、月、季污水及废气检测数据（包含排污许可要求的环境空气检测和有组织气体排放检测、费用由承包方承担）信息上传、公布及公开，污水档案制度建立工作。

三、开展污水自行监测工作

开展废水、废气、自行监测、监测项目、监测点位以及监测频次等内容，按照排污许可证要求执行，检测内容执行排污许可证要求（检测项跟随排污许可证的延续、变更内容进行实时调整）。

四、污水运行要求及规范性操作：

按医院实际产生污水量，投放标准计量的消毒药品，完成投药和设备运行记录，污水经过消毒处理应达到国家要求的排放标准，方可排放。工作人员应按照医院污水管理制度、安全规程、规范作业，确保安全生产，做好污水处理站所有机器的周期维护和保养（举例：季度更换除臭设施活性炭、每日加风机润滑油、每月清洗次氯酸钠发生器电解板、每年两次抽吸压制污泥泥饼等工作），每年两次清洗污水池，落实24小时值班制度

五、设备的维护保养及更新事宜

医院现有不同工艺污水处理设备两套，其中次氯酸钠电解设备投放工业盐消毒（共两台一用一备），另一套投放二氧化氯A、B粉消毒（共两台一用一备），设备的日常维护、维修、保养、药剂费用由承包方承担，如确因设备使用年限以及必要部件损坏，导致设备无法修复运行，或原有污水处理站设备不满足最新的环保以及相关部门要求需进行更新，须有第三方专业人员共同在场确认无法修复或确需更换时，更换设备、维修费用由医院承担，承包期内除基础设施维护归院方、其余水站设备维修、维护均归承包方负责。

六、承包方运营责任

污水处理站按国家排污许可标准执行，在工作中有不符合环保要求的应及时整改，并回复整改情况。如果因承包方不按合同约定内容以及国家排污许可执行所产生的责任及经济处罚由承包方承担。